## on_off
Спецификация |  |  | inverter |  |  |  |  | on/off
Модель | Внутренний блок |  | ASX07DZ1 | ASX09DZ1 | ASX12DZ1 | ASX18DZ1 | ASX24DZ1 | ASX07D1 | ASX09D1 | ASX12D1 | ASX18D1 | ASX24D1
| Наружный блок |  | ASB07DZ1 | ASB09DZ1 | ASB12DZ1 | ASB18DZ1 | ASB24DZ1 | ASB07D1 | ASB09D1 | ASB12D1 | ASB18D1 | ASB24D1
Охлаждение |  |  | Cooling |  |  |  |  | Cooling
Холодопроизводительность | Номинальная (Мин.-Макс.) | БТЕ/ч | 6990 (3410-8870) | 9211 (4094-10917) | 11600 (3410-12280) | 17060 (4440-19790) | 23901 (7510-29000) | 7160 | 8530 | 11260 | 17400 | 23200
| Номинальная (Мин.-Макс.) | кВт | 2.05(1.0-2.6) | 2.7(1.2-3.2) | 3.4(1.0-3.6) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 6.8
Энергоэффективность | EER |  | 3.21 | 3.31 | 3.21 | 3.41 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.1
Класс энергоэффективности |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B
Потребляемая мощность | Номинальная | кВт | 0.639 | 0.815 | 1060 | 1460 | 2160 | 0.655 | 0.778 | 1025 | 1.59 | 2195
Рабочий ток |  | А | 2.78 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 9.6 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 6.9 | 9.5
Годовое энергопотребление |  | кВтч/г | 320 | 408 | 530 | 730 | 1080 | 327.5 | 389 | 512.5 | 795 | 1097.5
Диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | Мин.-Макс. | ℃ | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out) | 18-43℃(out)
Нагрев |  |  | Heating |  |  |  |  | Heating
Теплопроизводительность | Номинальная (Мин.-Макс.) | БТЕ/ч | 7160 (3750-9210) | 9893 (3070-12623) | 13310 (4780-14330) | 17740 (4780-20470) | 27630 (8190-34120) | 7164 | 8529 | 11258 | 17399 | 24563
| Номинальная (Мин.-Макс.) | кВт | 2.1(1.1-2.7) | 2.9(0.9-3.7) | 3.9(1.4-4.2) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 7.2
Энергоэффективность | COP |  | 3.61 | 3.71 | 3.7 | 3.71 | 3.71 | 3.62 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61
Класс энергоэффективности |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
Потребляемая мощность | Номинальная | кВт | 0.582 | 0.78 | 1055 | 1400 | 2180 | 0.58 | 0.692 | 0.915 | 1.41 | 1995
Рабочий ток |  | А | 2.53 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 9.7 | 2.5 | 3 | 4 | 6.2 | 8.7
Годовое энергопотребление |  | кВтч/г | 291 | 390 | 528 | 700 | 1090 | 290 | 346 | 457.5 | 705 | 997.5
Диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме нагрева |  | ℃ | -15-24℃(out) | -15-24℃(out) | -15-24℃(out) | -15-24℃(out) | -15-24℃(out) | -7-24℃(out) | -7-24℃(out) | -7-24℃(out) | -7-24℃(out) | -7-24℃(out)
Источник питания | ф / В / Гц |  | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50
| Подведение питания |  | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor
Внутренний блок |  |  | Indoor |  |  |  |  | Indoor
Габариты | Ш/Г/В | мм | 708/190/263 | 708/190/263 | 865/200/290 | 1008/225/318 | 1125/240/335 | 708/190/263 | 708/190/263 | 865/200/290 | 1008/225/318 | 1008/225/318
Габариты упаковки | Ш/Г/В | мм | 786/270/348 | 786/270/348 | 954/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 | 786/270/348 | 786/270/348 | 954/279/355 | 1085/329/403 | 1085/329/403
Вес нетто/брутто |  | кг | 7.3/8.9 | 7.3/8.9 | 9.1/11.2 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | 7.3/8.5 | 7.3/9 | 9.4/11.5 | 13/15.7 | 13/15.7
Расход воздуха (Охлаждение/Нагрев) | Макс. | м3/ч | 450 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1200
Уровень звукового давления | Выс./Ср./Низк./Сверхнизк.) | дБ(A) | 36/34/30/24 | 36/34/30/23 | 37/34/32/24 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | 34/32/30/22 | 35/32/30/23 | 37/34/32/27 | 44/40/37/31 | 50/46/42/-
Осушение |  | 10-3м³/ч | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2.00 | 2.8
Наружный блок |  |  | Outdoor |  |  |  |  | Outdoor
Габариты | Ш/Г/В | мм | 696/256/432 | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 890/353/697 | 696/256/432 | 696/256/432 | 696/256/432 | 780/245/540 | 890/353/697
Габариты упаковки | Ш/Г/В | мм | 848/363/515 | 845/320/593 | 845/320/593 | 908/405/625 | 1046/460/780 | 810*354*490 | 810*354*490 | 810*354*490 | 920/351/620 | 1046/460/780
Вес нетто/брутто |  | кг | 20/23 | 24/26 | 23.9/26 | 32.7/36.5 | 47.3/52.3 | 22/24.6 | 25.6/28.2 | 27/29 | 35.2/39.2 | 55.7/63.7
Уровень звукового давления | Выс. | дБ(A) | 53 | 51 | 52 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55
Тип хладагента | R410a/R32 |  | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
Заправка хладагента | R410a/R32 | г | 380 | 450 | 500 | 900 | 1200 | 450 | 600 | 730 | 1300 | 1650
Трубопровод хладагента | Жидкостная труба | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
| Газовая труба | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88
| Максимальная длина/перепад между блоками | м | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | 15/10 | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15
| Максимальная длина между блоками без доп. Заправки | м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Дополнителная заправка хладагента | г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Для помещения площадью |  | м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70

## Лист1
код
Daichi Cloud | On-Off | A20AVQ1 | Кондиционер, сплит-система, внутренний блок настенного типа, 07 кБТЕ (2,1 кВт/2,21 кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A20FV1 | Кондиционер, сплит-система, наружный блок, 07 кБТЕ (2,1 кВт/2,1 кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A25AVQ1 | Кондиционер, сплит-система, внутренний блок настенного типа, 09 кБТЕ (2,5 кВт/2,50 кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A25FV1 | Кондиционер, сплит-система, наружный блок, 09 кБТЕ (2,5 кВт/2,50 кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A35AVQ1 | Кондиционер, сплит-система, внутренний блок настенного типа, 12 кБТЕ (3,3кВт/3,3кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A35FV1 | Кондиционер, сплит-система, наружный блок, 12 кБТЕ (3,3кВт/3,3кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A50AVQ1 | Кондиционер, сплит-система, внутренний блок настенного типа, 18 кБТЕ (5,1 кВт/5,10кВт)
Daichi Cloud | On-Off | A50FV1 | Кондиционер, сплит-система, наружный блок, 18 кБТЕ (5,1 кВт/5,10кВт)